|  | Eau bactériologiquement maîtrisée obtenue par procédé chimique (chloration) | N° CC-4-f |
| --- | --- | --- |
|  |  | mise à jour : 01/04/04 |

| Utilisation(s) | Eau utilisée pour : - La toilette des patients immunodéprimés, la toilette des brûlés - Le rinçage de certains dispositifs médicaux, comme le rinçage terminal des endoscopes bronchiques, le rinçage des incubateurs… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modalité(s) d'obtention | Eau du réseau de distribution intérieur, obtenue après traitement chimique par chloration au point d'usage |  |  |  |
| Indicateurs de qualité | Critères microbiologiques - Dénombrement de la flore totale aérobie revivifiable à 22° et 36° C ± 1° C - Recherche de Pseudomonas aerugino |  | Critères physico-chimiques - Chlore libre résiduel |  |
| Maintenance préventive | Responsable(s) : directeur ou son représentant |  |  |  |
|  | Intervenants : biomédicaux, services techniques |  |  |  |
|  | Périodicité : voir les indications du fournisseur du système de chloration |  |  |  |
|  | Type(s) de procédure : - Entretien des éléments périphériques : nettoyage, détartrage, puis rinçage, désinfection et rinçage avant utilisation (selon procédure en vigueur dans l'établissement) - Chloration continue ou discontinue - Enregistrement du taux de chlore - Enregistrement des réinjections de chlore en fonction des résultats |  |  |  |
|  | Consommables ou fournitures éventuelles nécessaires : chlore, pompe à chlore… |  |  |  |
|  | Approvisionnement : selon un circuit interne propre à chaque établissement |  |  |  |
| Contrôle(s) | Recommandations[1] |  |  |  |
|  | Périodicité : Trimestrielle Selon un plan d'échantillonnage D'au moins un point parmi les plus distants(ce qui peut éventuellement correspondre à un point d'usage) [2] Mensuelle pour l'eau des laveurs désinfecteurs d'endoscopes | Modalités : Réaliser le prélèvement au 2e jet si la filtration n'est pas au point d'usage, au 1er jet elle l'est Prélever au point le plus éloigné du réseau Faire le prélèvement dans un flacon stérile contenant du thiosulfate de sodium (20 mg/L) | Intervenant(s) : EOH et/ou correspondants Laboratoire interne de l'établissement ou laboratoire externe agréé | Les acteurs et leurs responsabilités : CLIN : définit la stratégie des contrôles environnementaux EOH et/ou correspondants - planifient les prélèvements et interprètent les résultats - proposent des actions à réaliser en fonction des résultats (avec les services techniques) Laboratoire : analyse les prélèvements |
|  | Paramètres contrôlés |  | Résultats attendus Niveau : |  |
|  |  |  | Cible | Alerte - action |
|  | Flore aérobie revivifiable à 22°C |  | <1 UFC/100ml | ³10 UFC/100ml |
|  | Flore aérobie revivifiable à 37°C |  | <1 UFC/100ml | ³10 UFC/100ml |
|  | Pseudomonas aeruginosa |  | <1 UFC/100ml | ³1 UFC/100ml |
| Actions correctrices | Les acteurs et leurs responsabilités : biomédicaux et services techniques |  |  |  |
|  | Intervenants : services techniques |  |  |  |
|  | Type(s) de procédure si alerte - action : - Vérification du réglage de l'injection de chlore - Traitement chloré… |  |  |  |
|  | Consommables éventuels : chlore… |  |  |  |
|  | Fournisseurs : selon les circuits propres à chaque établissement |  |  |  |
| Références réglementaires | Circulaire DHOS n°591 du 17/12/03 relative aux modalités de traitement manuel pour la désinfection des endoscopes non autoclavables dans les lieux de soins |  |  |  |
| Références bibliographiques | [1] Surveillance microbiologique de l'environnement dans les établissements de santé, CTIN 2002 [2] Guide pour l'utilisation des laveurs-désinfecteurs d'endoscopes - bonnes pratiques de désinfection des dispositifs médicaux - nov 2003 |  |  |  |
| Pour en savoir plus… | www.sante.gouv.fr www.nosobase.univ-lyon1.fr/legislation/textes http://greeqs.free.fr |  |  |  |

* le constat de résultats microbiologiques anormaux doit entraîner des actions correctrices immédiates, d'où l'appellation " niveau alerte - action ".