|  | Eau pour soins standards | N° CC-6-f |
| --- | --- | --- |
|  |  | mise à jour : 01/04/04 |

| Utilisation(s) | Eau utilisée pour : - La toilette des patients, lavage des mains - Nettoyage et rinçage de certains dispositifs médicaux (rinçage intermédiaire, rinçage final pour endoscope pour cavités non stérile), soins de plaie, soins d'escarre… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modalité(s) d'obtention | Eau du réseau de distribution intérieur, ne subissant aucun traitement complémentaire |  |  |  |
| Indicateurs de qualité | Critères microbiologiques - Dénombrement de la flore totale aérobie revivifiable à 22° et 36° C ± 1° C - Coliformes totaux à 37° C - Recherche de Pseudomonas aerugino |  | Critères physico-chimiques NB : connaissance du TH à avoir pour compatibilité des dilutions des produits détergents, désinfectants… |  |
| Maintenance préventive | Responsable(s) : directeur ou son représentant ; services techniques ; CLIN et EOH. |  |  |  |
|  | Intervenants : services techniques et/ou services utilisateurs |  |  |  |
|  | Périodicité : mensuelle à annuelle (selon la dureté de l'eau) |  |  |  |
|  | Type(s) de procédure : - Purge : durée fonction de la longueur du réseau, à faire avant réouverture de locaux non utilisés - Entretien des éléments périphériques : nettoyage, détartrage, puis rinçage, désinfection et rinçage avant utilisation (selon procédure en vigueur dans l'établissement) |  |  |  |
|  | Consommables ou fournitures éventuelles nécessaires : propre à chaque établissement |  |  |  |
|  | Approvisionnement : propre à chaque établissement |  |  |  |
| Contrôle(s) | Recommandations[1] |  |  |  |
|  | Périodicité : - Prélèvements conseillés tous les trimestres, ou au minimum 1 fois/an.- Selon un plan d'échantillonnage. - Prélèvements ponctuels conseillés avant réouverture de locaux [2] Mensuelle pour l'eau des laveurs désinfecteurs d'endoscopes | Modalités : * Prélèvement du 1er jet pour le contrôle de l'exposition (sans flambage ni désinfection et éléments périphériques en place) (facultatif) * Prélèvement du 2e jet pour le contrôle de l'eau de distribution ; mode opératoire : - prélèvement au point le plus éloigné du réseau ; - recueil de la t° ; - démontage de(s) élément(s) périphérique(s) (brise-jet, mousseur, joint…) - si possible, flambage du bout du robinet ou désinfection locale ou autre ; - laisser couler ~1 min - prélever dans un flacon stérile avec thiosulfate de sodium (20 mg/L) | Intervenant(s) : EOH et/ou correspondants Laboratoire interne de l'établissement ou laboratoire externe agréé | Les acteurs et leurs responsabilités : CLIN : définit la stratégie des contrôles environnementaux EOH et/ou correspondants - planifient les prélèvements et interprètent les résultats - proposent des actions à réaliser en fonction des résultats (avec les services techniques) Laboratoire : analyse les prélèvements |
|  | Paramètres contrôlés |  | Résultats attendus Niveau : |  |
|  |  |  | Cible | Alerte - action |
|  | Flore aérobie revivifiable à 22°C |  | £100 UFC/ml | Variation > 10 par rapport à la valeur à l’entrée |
|  | Flore aérobie revivifiable à 37°C |  | <10 UFC/ml | Variation > 10 par rapport à la valeur à l’entrée |
|  | Coliformes totaux à 37° C |  | <1 UFC/100ml | ³1 UFC/100ml |
|  | Pseudomonas aeruginosa |  | <1 UFC/100ml | ³1 UFC/100ml |
| Actions correctrices | Les acteurs et leurs responsabilités : biomédicaux et services techniques |  |  |  |
|  | Intervenants : services techniques |  |  |  |
|  | Type(s) de procédure si alerte - action : - restriction d'usage éventuelle suite à évaluation des risques en interne jusqu'au retour à des résultats conformes - réaliser un entretien des éléments périphériques (idem supra) et une purge douce, recontrôler - si résultats non conformes : changer les éléments périphériques, recontrôler si persistance des problèmes : voir fiche " réseau intérieur " du groupe 2 (désinfection choc du réseau avec procédure chimique…) |  |  |  |
|  | Consommables éventuels : propres à chaque établissement |  |  |  |
|  | Fournisseurs : propres à chaque établissement |  |  |  |
| Références réglementaires | Art. R.1321-1 à R.1321-66 du CSP, livret 3 titre 2 " eau et aliments " Circulaire n° 429 du 8 avril 1975 relative aux problèmes d'hygiène publique dans les établissements hospitaliers Circulaire n° 97-482 du 7 juillet 1997 relative à l'emploi de produits pour le nettoyage des réservoirs d'eau destinée à la consommation humaine Arrêté du 29 mai 1997 relatif aux matériaux et objets des installations fixes de distribution d'eau circulaire DHOS n°591 du 17/12/03 relative aux modalités de traitement manuel pour la désinfection des endoscopes non autoclavables dans les lieux de soins. |  |  |  |
| Références bibliographiques | [1] Surveillance microbiologique de l'environnement dans les établissements de santé, CTIN 2002 [2] Guide pour l'utilisation des laveurs-désinfecteurs d'endoscopes - bonnes pratiques de désinfection des dispositifs médicaux - nov 2003 |  |  |  |
| Pour en savoir plus… | www.sante.gouv.fr www.nosobase.univ-lyon1.fr/legislation/textes http://greeqs.free.fr |  |  |  |