|  | Eau des piscines de rééducation | N° CC-7-f |
| --- | --- | --- |
|  |  | mise à jour : 01/02/05 |

| Utilisation(s) | Eau utilisée dans les piscines des établissements de santé, les centres ou unités de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, à usage exclusivement médical. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modalité(s) d'obtention | Eau du réseau de distribution publique, subissant comme traitement particulier une désinfection et une filtration.Par analogie avec la réglementation en vigueur applicable aux piscines et aux baignades aménagées: Code de la santé Publique - chapitre II - Piscines et baignades - D1332-1 à D1332-18. |  |  |  |
| Indicateurs de qualité | Critères microbiologiques - Bactéries aérobies revivifiables à 37° C - Coliformes totaux à 37° C - Coliformes Escherichia coli à 44° C - Staphylocoques pathogènes - Recherche de Pseudomonas aerugino |  | Critères physico-chimiques - pH (tous les jours-1 fois au minimum ) - Chlore libre et total (tous les jours - 2 fois au minimum) - T° (tous les jours) - Transparence visuelle (tous les jours) - Si stabilisant : mesure du stabilisant (1 fois par semaine) - Oxydabilité au permanganate de potassium (KMnO4) en milieu basique à chaud (mensuelle) |  |
| Maintenance préventive | Responsable(s) : directeur ou son représentant ; services techniques ; CLIN et EOH. |  |  |  |
|  | Intervenants : fonction de l'organisation interne des établissements |  |  |  |
|  | Périodicité : cf. types de procédure |  |  |  |
|  | Type(s) de procédure : - Apport d'eau neuve en fonction de la fréquentation. (50 à 80 L/baigneur/j) - En fonction du type d'hydraulicité du bassin, évacuation de la couche superficielle de la piscine à l'égout le soir.(1/5 du volume total) - Entretien quotidien des sols et des surfaces (plages/vestiaires) plusieurs fois par jour si necessité . - Vidange quotidienne du pédiluve - pédiluve surchloré avec 4 à 6 mg /L de chlore libre résiduel. - Douche systématique pour toute personne apte avant l'entrée dans l'eau de la piscine. - Nettoyage du fond de piscine par aspirateur tous les matins. - Vidange totale et nettoyage tous les 3 mois au minimum. - Renouvellement complet du volume de la piscine tous les 10j compte tenu des faibles volumes des piscines rencontrés généralement en rééducation |  |  |  |
|  | Consommables ou fournitures éventuelles nécessaires : produits de désinfection de piscine / neutralisant / stabilisant de pH / produits d'entretien. Liste des produits agréés français Sécurité : Attention aux conditions d'usage ( risque de dégagement de chlore gazeux si mélange d'acide et de produits chlorés). Les modes opératoires et les fiches de sécurités doivent être à disposition du personnel. (www.inrs.fr) Consultation indispensable des notices des produits avant leur emploi. |  |  |  |
|  | Approvisionnement : fonction de l'organisation interne de l'établissement |  |  |  |
| Contrôle(s) | Recommandations[1] |  |  |  |
|  | Périodicité : Mensuelle pour les indicateurs microbiologiques Selon un plan d'échantillonnage | Modalités : Pendant la période de fréquentation: - Prélèvement d'un flacon de 500 ml avec thiosulfate de sodium pour la bactériologie. - Prélèvement sans produit pour l'oxydabilité au KmnO4 (milieu basique) | Intervenant(s) : EOH et correspondants Laboratoire agréé pour oxydabilité Services techniques | Les acteurs et leurs responsabilités : Fonction de l'organisation interne |
|  | Paramètres contrôlés |  | Résultats attendus Niveau : |  |
|  |  |  | Cible | Alerte - action |
|  | Flore aérobie revivifiable à 37°C |  | <10 UFC/ml | 100 UFC/ml |
|  | Coliformes totaux à 37° C |  | <1 UFC/100ml | 1 UFC/100 ml |
|  | Coliformes thermotolérants à 44°C |  | <1 UFC/100ml | 1 UFC/100 ml |
|  | Staphylococcus pathogènes |  | <1 UFC/100ml | 1 UFC/100 ml |
|  | Pseudomonas aeruginosa |  | <1 UFC/100ml | 1 UFC/100 ml |
| Contrôle in situ | Paramètres contrôlés Physico-chimiques |  | valeurs à respecter |  |
|  | Température |  | Température de confort de l'ordre de 30 °C |  |
|  | PH |  | 6,9 à 7,7 |  |
|  | Chlore actif (sans stabilisant) |  | 0.4 à 1.4 mg/l |  |
|  | Chlore disponible (avec stabilisant) |  | 2 à 4 mg/l |  |
|  | Chloramines |  | =< 0.6 mg/l |  |
|  | Stabilisant |  | 25 mg/L < Ac. Isocyanurique < 75 mg/L |  |
| Actions correctrices | Les acteurs et leurs responsabilités : services techniques pour les interventions sur le réseau ; services utilisateurs. |  |  |  |
|  | Intervenants : services techniques |  |  |  |
|  | Type(s) de procédure si alerte : Majoration de la chloration Evacuation de la couche superficielle Si persistance de la contamination : Vidange complète du bassin avec nettoyage et désinfection du bassin Pour plus de détails.: anomalies sur la physico-chimie - anomalies sur la bactériologie |  |  |  |
| Références réglementaires | Par analogie avec les piscines ouvertes au public : D 81-324 du 7 avril 1981 modifié par D 91-980 du 20 sept 1991 Arrêté du 18 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 7 avril 1981 |  |  |  |
| Références bibliographiques | [1] Surveillance microbiologique de l'environnement dans les établissements de santé, CTIN 2002. Hygiène et santé (DRASS Auvergne) [2] Fiche coterehos : hygiène des piscines de rééducation fonctionnelle [3] Guide de l'eau - Eaux des établissements de santé : qualité de l'eau aux points d'usage |  |  |  |